附件3：

人防工程项目现场检查清单（防护设备-门框）

| 序号 | 检查项目 |  |  | 技术条件、标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 安装质量 | 门框型号规格、安装方向、位置、标高与工程设计图纸相符 |  |  |
| - 2 |  | 零部件齐全、无损坏，外露金属表面油漆均匀一致、无脱落、无锈蚀 |  |  |
| - 3 |  | 门框表面平整无变形 |  |  |
| - 4 |  | 铰座表面平整无变形，铰座螺孔用堵盖封堵 |  |  |
| - 5 |  | 支撑加固措施符合技术要求,固定牢靠 |  |  |
| - 6 |  | 锚固钩无严重扭曲、无截断现象，锚固钩有效锚入结构钢筋内 |  |  |
| - 7 |  | 门洞四角加强筋设置符合设计要求 |  |  |
| - 8 |  | 门框垂直度偏差符合设计要求 |  |  |
| - 9 | 材料质量 | 门框角钢厚度mm |  | 允许下差5% |
| - 10 |  | 支承板厚度mm |  | 允许下差5% |
| - 11 |  | 斜扁钢厚度mm |  | 允许下差5% |
| - 12 |  | 嵌压板厚度mm |  | 允许下差5% |
| - 13 |  | 闭锁盒钢板厚度mm |  | 允许下差5% |
| - 14 |  | 铰座预埋底板厚度mm |  | 允许下差5% |
| - 15 |  | 门框锚固钩直径mm |  | 允许下差5% |
| - 16 |  | 铰座锚固钩直径mm |  | 允许下差5% |
| - 17 | 焊缝质量 | 支承板焊缝质量 |  | 焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有气孔、夹渣、裂纹、假焊及烧穿等现象；焊缝高度符合图纸设计要求 |
| - 18 |  | 斜扁钢焊缝质量 |  |  |
| - 19 |  | 嵌压板焊缝质量 |  |  |
| - 20 |  | 闭锁盒焊缝质量 |  |  |
| - 21 |  | 锚固钩焊缝质量 |  |  |
| - 22 | 外形尺寸和配合尺寸mm | 闭锁开孔上下（或左右）位置 |  | 钢结构门：2.0 钢筋混凝土门：3.0 |
| - 23 |  | 闭锁开孔前后位置 |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 0.4 |
| - 24 |  | 门框锚固钩数量 | 左右 | 符合图纸设计要求 |
| - 25 |  |  | 上下 | 符合图纸设计要求 |
| - 26 |  | 铰座锚固钩数量 | 上 | 符合图纸设计要求 |
|  |  |  | 下 | 符合图纸设计要求 |

人防工程项目现场检查清单（防护设备-钢筋混凝土门）

| 序号 | 检查项目 |  | 技术条件、标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 安装质量 | 设备型号规格、安装方向、位置、标高与工程设计图纸相符。 |  |
| - 2 |  | 表面平整光滑，开关标志、制造厂标牌及产品牌齐全；门扇混凝土表面不得出现孔洞、露筋等缺陷，其麻面面积不得大于门扇总面积的0.5%，且应修整完好 |  |
| - 3 |  | 零部件齐全，均无锈蚀，无损坏；且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠 |  |
| - 4 |  | 油漆均匀一致，不起泡、不剥离。 |  |
| - 5 |  | 密封胶条接头采用45°斜接口，斜接口避开圆弧拐弯处，粘接要牢固、平整，冷接头数量不超过2处。 |  |
| - 6 |  | 传动机构涂黄油润滑，无锈蚀。 |  |
| - 7 |  | 门扇能自由开到设计终止位置；启闭门、开关锁运动灵活，无卡阻、无异常响声，运动平稳可靠。 |  |
| - 8 |  | 门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇与门框贴合的传力部位严禁抹灰，门扇关闭后密闭胶条压缩均匀，严密不漏气。 |  |
| - 9 | 材料质量 | 门扇槽钢厚度mm | 允许下差5% |
| - 10 |  | 门框角钢厚度mm | 允许下差5% |
| - 11 |  | 支承板厚度mm | 允许下差5% |
| - 12 |  | 斜扁钢厚度mm | 允许下差5% |
| - 13 |  | 嵌压板厚度mm | 允许下差5% |
| - 14 |  | 铰座预埋底板厚度mm | 允许下差5% |
| - 15 |  | 门扇铰页板厚度mm | 允许下差5% |
| - 16 |  | 混凝土强度MPa | ≥40 |
| - 17 | 焊缝质量 | 支承板焊缝表面质量 | 焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有开裂、损坏等现象 |
| - 18 |  | 斜扁钢焊缝表面质量 |  |
| - 19 |  | 嵌压板焊缝表面质量 |  |
| - 20 |  | 铰页板焊缝表面质量 |  |
| - 21 | 外形尺寸mm | 门扇厚度偏差 | ≥-1.5 |
| - 22 |  | 支承板高度偏差 | 1.0 |
| - 23 |  | 嵌压板高度偏差 | 1.0 |

人防工程项目现场检查清单（防护设备-钢结构门）

| 序号 | 检查项目 |  | 技术条件、标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 安装质量 | 设备型号规格、安装方向、位置、标高与工程设计图纸相符。 |  |
| - 2 |  | 表面平整光滑，开关标志、制造厂标牌及产品牌齐全；门扇混凝土表面不得出现孔洞、露筋等缺陷，其麻面面积不得大于门扇总面积的0.5%，且应修整完好 |  |
| - 3 |  | 零部件齐全，均无锈蚀，无损坏；且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠 |  |
| - 4 |  | 油漆均匀一致，不起泡、不剥离。 |  |
| - 5 |  | 密封胶条接头采用45°斜接口，斜接口避开圆弧拐弯处，粘接要牢固、平整，冷接头数量：单扇门不超过2处，双扇门不超过6处。 |  |
| - 6 |  | 传动机构涂黄油润滑，无锈蚀。 |  |
| - 7 |  | 门扇能自由开到设计终止位置；启闭门、开关锁运动灵活，无卡阻、无异常响声，运动平稳可靠。 |  |
| - 8 |  | 门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇与门框贴合的传力部位严禁抹灰，门扇关闭后密闭胶条压缩均匀，严密不漏气。 |  |
| - 9 | 材料质量 | 门扇槽钢厚度mm | 允许下差5% |
| - 10 |  | 门扇面板厚度mm | 允许下差5% |
| - 11 |  | 门框角钢厚度mm | 允许下差5% |
| - 12 |  | 支承板厚度mm | 允许下差5% |
| - 13 |  | 斜扁钢厚度mm | 允许下差5% |
| - 14 |  | 嵌压板厚度mm | 允许下差5% |
| - 15 |  | 铰座预埋底板厚度mm | 允许下差5% |
| - 16 |  | 门扇铰页板厚度mm | 允许下差5% |
| - 17 |  | 漆膜厚度μm | 100～120 |
| - 18 |  | 漆膜附着力% | ≤35 |
| - 19 | 焊缝质量 | 支承板焊缝表面质量 | 焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有开裂、损坏等现象 |
| - 20 |  | 斜扁钢焊缝表面质量 |  |
| - 21 |  | 嵌压板焊缝表面质量 |  |
| - 22 |  | 铰页板焊缝表面质量 |  |
| - 23 | 外形尺寸mm | 门扇厚度偏差 | ≥-1.5 |
| - 24 |  | 支承板高度偏差 | 1.0 |
| - 25 |  | 嵌压板高度偏差 | 1.0 |

人防工程项目现场检查清单（防护设备-悬摆活门）

| 序号 | 检查项目 |  | 技术条件、标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 安装质量 | 防爆波活门安装牢固，开启方向、位置正确。 |  |
| - 2 |  | 表面颜色一致，平整光滑，无毛刺 |  |
| - 3 |  | 油漆均匀一致、不起泡、不剥离 |  |
| - 4 |  | 门框与胶板粘贴必须牢固，其位置正确。 |  |
| - 5 |  | 防爆波悬摆活门凹入墙面的距离应符合设计要求和施工规范的规定。 |  |
| - 6 |  | 悬板关闭与底座胶垫贴合严密。 |  |
| - 7 |  | 门扇铰页处应受力均匀；悬板启闭应灵活，能自动复位。 |  |
| - 8 | 材料质量 | 门扇底板厚度偏差mm | 允许下差5% |
| - 9 |  | 门框角钢厚度mm | 允许下差5% |
| - 10 |  | 悬板厚度偏差mm | 允许下差5% |
| - 11 |  | 漆膜附着力% | ≤35 |
| - 12 | 焊缝 质量 | 门扇底板焊缝表面质量 | 焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有开裂、损坏等现象 |
| - 13 |  | 铰页板焊缝表面质量 |  |
| - 14 | 外形尺寸mm | 门扇厚度偏差 | +3.0(-2.5) |

人防工程项目现场检查清单（防护设备-密闭阀门）

| 序号 | 检查项目 |  |  | 技术条件、标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 安装质量 | 表面颜色一致，光滑平整，无毛刺，无铸造缺陷；开关标志、制造厂标牌及产品标牌齐全。 |  |  |
| - 2 |  | 密闭阀门安装，阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致。 |  |  |
| - 3 |  | 位置准确，固定牢靠，垫片与法兰平齐、连接紧密。 |  |  |
| - 4 |  | 通风管段上，两个串联密闭阀门中心距不小于阀门内径。 |  |  |
| - 5 |  | 开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置应相同，启闭手柄的操作位置应准确。 |  |  |
| - 6 |  | 阀门应用吊钩或支架固定，吊钩不得吊在手柄用锁紧位置上。 |  |  |
| - 7 |  | 阀门安装时手柄端应留有一定的操作距离，阀门距墙或顶板150mm～200mm。 |  |  |
| - 8 |  | 所有连接螺栓应均匀旋紧，密闭不漏风。 |  |  |
| - 9 |  | 阀门支(吊、托)架构造正确，埋设平正、牢固，支架与阀门接触紧密；吊杆垂直，排列整齐。 |  |  |
| - 10 |  | 主轴带动阀板转动灵活，无声响，无卡阻现象。 |  |  |
| - 11 | 材料质量 | 外法兰盘厚度偏差mm |  | 允许下差5% |
| - 12 |  | 内法兰盘厚度偏差mm |  | 允许下差5% |
| - 13 |  | 筒体管壁厚度偏差mm |  | 允许下差5% |
| - 14 |  | 阀板厚度偏差mm |  | 允许下差5% |
| - 15 |  | 漆膜附着力% |  | ≤35 |
| - 16 | 焊缝质量 | 阀体为焊接 | 外法兰盘与筒体焊缝质量 | 焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有开裂、损坏等现象 |
| - 17 |  |  | 内法兰盘与筒体焊缝质量 |  |
| - 18 |  |  | 固定臂套与筒体缝质量 |  |
| - 19 |  |  | 轴承座与筒体缝质量 |  |
| - 20 | 外形尺寸 | 阀体厚度 |  | Js14 |

人防工程项目现场检查清单（防护设备企业）

| 检查项目 | 序号 | 检查内容、标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目现场 | 1 | 是否按要求签订合同。 | 现场查看合同资料 |
|  | 2 | 是否具有人防主管部门颁发的人防设备生产安装资质、省外人防设备生产安装企业是否到省级人防主管部门备案。 | 现场检查资质、合同等资料与目录库对比相结合 |
|  | 3 | 是否存在超越资质证书许可范围承揽业务。 | 检查资质和合同设备清单 |

人防工程项目现场检查清单（检测企业）

| 检查项目 | 序号 | 检查内容、标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目现场 | 1 | 是否按要求签订合同。 | 现场查看合同资料 |
|  | 2 | 是否到省级人防主管部门完成备案。 | 现场检查资质等资料与目录库对比相结合 |
|  | 3 | 是否在防护设备隐蔽验收、竣工验收等关键环节，现场进行检测并按要求出具检测报告。 | 现场查看相关登记和工程档案资料 |

人防工程项目现场检查清单（设计企业）

| 检查项目 | 序号 | 检查内容、标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目现场 | 1 | 是否按要求签订合同。 | 现场查看合同资料 |
|  | 2 | 是否具有人防主管部门颁发的人防设计资质、省外人防设计甲级资质单位是否到省级人防主管部门备案（2021年7月1日前签订合同项目）；是否具有主管部门规定的人防设计资格（2021年7月1日后签订合同项目）。 | 现场检查合同等资料与目录库对比相结合 |
|  | 3 | 检查2021年7月1日前签订合同项目，是否存在超越资质证书许可范围承揽业务（人防设计甲级资质单位：承担全国人防工程和其他人防防护设施建设项目主体工程、配套工程及地面附属设备设施用房的设计业务，其规模不受限制；人防设计乙级资质单位：承担发证机关行政管辖区域内建筑面积2万平方米以下人防工程建设项目（不含各类人防指挥所）主体工程、配套工程及地面附属设备设施用房的设计业务）。 | 检查资质和项目设计图纸 |
|  |  | 人防设计文件资料是否详实、准确；设计文件是否根据勘察成果文件和工程建设强制性标准进行设计；设计变更是否按照规定程序修改、变更。 | 查看施工图审查报告 |

人防工程项目现场检查清单（监理企业）

| 检查项目 | 序号 | 检查内容、标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目现场 | 1 | 是否按要求签订合同。 | 现场查看合同资料 |
|  | 2 | 是否具有人防主管部门颁发的人防监理资质、省外人防监理甲级资质单位是否到省级人防主管部门备案（2021年7月1日前签订合同项目）；是否具有主管部门规定的人防监理资格（2021年7月1日后签订合同项目）。 | 现场检查合同等资料与目录库对比相结合 |
|  | 3 | 检查2021年7月1日前签订合同项目，是否存在超越资质证书许可范围承揽业务（人防工程监理甲级单位可承担全国范围内各种抗力等级的人防工程监理业务；人防工程监理乙级单位可承担本行政区域内抗力等级5级及建筑面积2万平方米以下的人防工程监理业务；人防工程监理丙级单位可承担本行政区域内抗力等级6级、6B级及建筑面积1万平方米以下的人防工程监理业务）。 | 检查资质和项目情况 |
|  | 4 | 人防项目的监理单位、监理人员履职情况（是否配备相应现场监理机构、监理人员、监理设施、编制监理计划、监理实施细则） | 现场查看资料 |
|  | 5 | 人防项目监理人员是否在现场 | 现场核对 |
|  | 6 | 人防项目监理过程资料是否齐全（设备采购监理与设备监造、资料管理等工作资料） | 现场查看资料 |