附表1            通风与空调专业安装要求

附表2            给排水专业安装要求

附表3            电气专业安装要求

# Text boxes

|  | 工程类型 | 平时施工安装项目 | 临战施工 安装项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲类人防工程 | 一、二等医疗救护工程（中心医院、急救医院） | 1.战时风机及所有战时通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、放射性取样管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风空调风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 空调机组、冷媒管道。 |
|  | 三等医疗救护工程（救护站） | 1.进、排风口部至战时风机房的所有通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、放射性取样管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风空调风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 1.空调机组、冷媒管道。2.风机房以外清洁区通风设备、部件和管道。 |
|  | 一等人员掩蔽工程、防空专业队工程、食品站、生产车间 | 1.进、排风口部至战时风机房的所有通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、放射性取样管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风空调风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 1.风机房以外清洁区通风设备、部件和管道。2.装备掩蔽部单独设置的战时风机及管道。 |
|  | 核生化监测中心工程、区域电站、区域供水站、警报站 | 全部到位 | 无 |
|  | 二等人员掩蔽工程、人防物资库 | 1.进、排风口部至清洁区最后一道密闭阀门范围内的所有通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、放射性取样管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 战时风机及清洁区通风设备、部件和管道。 |
|  | 柴油电站（固定、移动） | 中心医院、急救医院 | 进、排风系统；排烟系统。 | 无 |
|  |  | 其他工程 | 进、排风系统。 | 柴油机排风导管和排烟管。 |

|  | 工程类型 | 平时施工安装项目 | 临战施工 安装项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙类人防工程 | 一、二等医疗救护工程（中心医院、急救医院） | 1.进、排风口部至战时风机房的所有通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风空调风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 1.空调机组、冷媒管道。2.战时风机及清洁区通风设备、部件和管道。 |
|  | 三等医疗救护工程（救护站） | 1.进、排风口部至战时风机房的所有通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风空调风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 1.空调机组、冷媒管道。2.战时风机及清洁区通风设备、部件和管道。 |
|  | 一等人员掩蔽工程、防空专业队工程、食品站工程、生产车间工程 | 1.进、排风口部至战时风机房的所有通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、放射性取样管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风空调风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 1.风机房以外清洁区通风设备、部件和管道。2.装备掩蔽部单独设置的战时风机及管道。 |
|  | 核生化监测中心工程、区域电站、区域供水站、警报站 | 全部到位 | 无 |
|  | 二等人员掩蔽工程、人防物资库工程、人防汽车库 | 1.进、排风口部至清洁区最后一道密闭阀门范围内的所有通风设备和管道。2.除（滤）尘器和过滤吸收器。3.超压排风系统的排气活门、通风密闭短管。4.超压测压管、压差测量管、增压管、放射性取样管、尾气取样管、气密性测量管。5.通风风管穿过人防围护结构处预埋的密闭短管或封堵框；空调水管和采暖管道穿过人防围护结构处预埋的防护密闭套管、防护阀门。 | 战时风机及清洁区通风设备、部件和管道。 |
|  | 柴油电站（固定、移动） | 中心医院、急救医院 | 进、排风系统；排烟系统。 | 无 |
|  |  | 其他工程 | 风管预埋短管、防毒通道的超压排风系统 | 1.柴油机排风导管和排烟管。2.进排风设备、部件和管道。 |

| 工程类型 | 平时施工安装项目 | 临战施工 安装项目 |
| --- | --- | --- |
| 甲类人防工程 | 一、二等医疗救护工程（中心医院、急救医院） | 1.贮水箱、给水泵、气压罐、手摇泵、固定式污水泵、深井泵。2.给水管道及阀门、空调水管及阀门、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护防水套管、喷淋管道的预留法兰短管。4.卫生器具。 | 洗消淋浴器、热水加热器、卫生器具、洗手盆。 |
|  | 三等医疗救护工程（救护站） | 1.贮水箱、给水泵、气压罐、手摇泵、固定式污水泵、深井泵。2.给水管道、空调水管及阀门、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护防水套管、喷淋管道的预留法兰短管。4.埋地卫生器具。 | 明装卫生器具、洗消淋浴器、热水加热器。 |
|  | 一等人员掩蔽工程、防空专业队工程、食品站工程、生产车间工程 | 1.贮水箱、给水泵、气压罐、手摇泵、固定式污水泵、深井泵、洗手盆。2.给水管道（包括阀门）、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护套管、喷淋管道的预埋短管。4.卫生器具。 | 洗消淋浴器、热水加热器、干厕便桶。 |
|  | 核生化监测中心工程、区域电站、区域供水站、警报站 | 全部到位 | 无 |
|  | 二等人员掩蔽工程、人防物资库工程 | 1.固定式污水泵。2.给水管道（包括阀门）、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护套管、喷淋管道的预埋短管。 | 干厕便桶、洗手盆、贮水箱、给水泵、手摇泵。 |
|  | 柴油电站（固定、移动） | 中心医院、急救医院 | 1.储油箱、日用油箱、油泵、拖布池。2.给排水系统及输油系统管道及阀门、油过滤器、油管接头井。 | 洗脸盆、200升油桶。 |
|  |  | 其他工程 | 1.储油箱、日用油箱、油泵、拖布池。2.给排水系统及输油系统管道及阀门、油过滤器、油管接头井。 | 洗脸盆、200升油桶。 |

| 工程类型 | 平时施工安装项目 | 临战施工 安装项目 |
| --- | --- | --- |
| 乙类人防工程 | 一、二等医疗救护工程（中心医院、急救医院） | 1.固定式污水泵、深井泵、给水泵、气压罐、卫生器具。2.贮水箱、给水管道及阀门、空调水管及阀门、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护套管、喷淋管道的预留法兰短管。 | 手摇泵、洗手盆、洗消淋浴器、热水加热器。 |
|  | 三等医疗救护工程（救护站） | 1.固定式污水泵、深井泵、卫生器具。2.给水管道及阀门、空调水管及阀门、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护套管、喷淋管道的预留法兰短管。 | 贮水箱、给水泵、气压罐、手摇泵、洗手盆、洗消淋浴器、热水加热器。 |
|  | 一等人员掩蔽工程、防空专业队工程、食品站工程、生产车间工程 | 1.贮水箱、给水泵、气压罐、手摇泵、固定式污水泵、深井泵、洗手盆、洗消淋浴器、热水加热器。2.给水管道（包括阀门）、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护套管、喷淋管道的预埋短管。 | 干厕便桶 |
|  | 核生化监测中心工程、区域电站、区域供水站、警报站 | 全部到位 | 无 |
|  | 二等人员掩蔽工程、人防物资库工程、人防汽车库 | 1.固定式污水泵。2.给水管道（包括阀门）、冲洗栓或冲洗龙头、排水管道（包括阀门、地漏）。3.进入人防工程和穿过人防围护结构的管道，其防护阀门、预埋防护套管、喷淋管道的预埋短管。 | 干厕便桶、洗手盆、贮水箱、给水泵、手摇泵。 |
|  | 柴油电站（固定、移动） | 中心医院、急救医院 | 1.储油箱、日用油箱、油泵、洗脸盆、拖布池。2.给排水系统及输油系统管道及阀门、油过滤器、油管接头井。 | 200升油桶 |
|  |  | 其他工程 | 1.洗脸盆、拖布池。2.给排水系统及输油系统管道及阀门、油过滤器、油管接头井。 | 储油箱、日用油箱、油泵、200升油桶。 |

|  | 工程类型 | 平时施工安装项目 | 临战施工安装项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲类人防工程 | 一、二等医疗救护工程（中心医院、急救医院） | 1.除人防专用EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、医疗设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱）。2.战时使用的照明灯具、开关、插座、电话插座。3.除临战施工安装项目的各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。4.通风方式控制及显示系统所有设备等（包含风机控制箱、阀门控制箱、信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 | 1.人防专用EPS、UPS自备电源设备。2.病员呼叫系统、残疾人紧急呼叫系统及其管线。 |
|  | 三等医疗救护工程（救护站） | 1.除人防专用EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、医疗设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱等）。2.除临战施工安装项目的各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。 | 1.人防专用EPS、UPS自备电源设备。2.仅战时使用的照明灯具、开关、插座、电话插座、病员呼叫系统、残疾人紧急呼叫系统及其管线。3.通风方式控制及显示系统所有设备等（包含风机控制箱、阀门控制箱、信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 |

| 甲类人防工程 | 一等人员掩蔽工程、防空专业队工程、食品站工程、生产车间工程 | 1.除人防专用EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱等）。2.各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。3.通风方式控制及显示系统所有设备等（包含风机控制箱、阀门控制箱、信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 | 人防专用EPS、UPS自备电源设备。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 核生化监测中心工程、区域电站、区域供水站、警报站 | 全部到位 | 无 |
|  | 二等人员掩蔽工程、人防物资库工程 | 1.除人防专用EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、医疗设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱等）。2.照明灯具、战时应急照明灯具、开关、插座、电话插座等。3.除临战施工安装项目的各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。 | 1.人防专用EPS、UPS自备电源设备。2.通风方式信号系统所有设备（包含通风方式信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 |
|  | 柴油电站（固定、移动） | 中心医院、急救医院 | 柴油电站全部安装到位（包含：柴油发电机组；各种配电箱及控制箱；接地系统；柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架、预埋管及线缆；通风方式灯箱和音响装置等）。 | 无 |
|  |  | 其他工程 | 所有管线及附属设备（包含：各种配电箱及控制箱；接地系统；柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架、预埋管及线缆）。 | 1.柴油发电机组及其控制系统。2.通风方式灯箱和音响装置等。 |

|  | 工程类型 | 平时施工安装项目 | 临战施工 安装项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙类人防工程 | 一、二等医疗救护工程（中心医院、急救医院） | 1.除人防专用EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、医疗设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱等）。2.除临战施工安装项目的各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。3.通风方式控制及显示系统所有设备等（包含风机控制箱、阀门控制箱、信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 | 1.人防专用EPS、UPS自备电源设备。2.仅战时使用的照明灯具、开关、插座、电话插座、病员呼叫系统、残疾人紧急呼叫系统及其管线。 |
|  | 三等医疗救护工程（救护站） | 1.除人防专用EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、医疗设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱等）。2.除临战施工安装项目的各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。 | 1.人防专用EPS、UPS自备电源设备。2.仅战时使用的照明灯具、开关、插座、电话插座、病员呼叫系统、残疾人紧急呼叫系统及其管线。3.通风方式控制及显示系统所有设备等（包含风机控制箱、阀门控制箱、信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 |

| 乙类人防工程 | 一等人员掩蔽工程、防空专业队工程、食品站工程、生产车间工程 | 1.除人防专用 EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱等）。2.各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。3.通风方式控制及显示系统所有设备等（包含风机控制箱、阀门控制箱、信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 | 人防专用EPS、UPS自备电源设备。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 核生化监测中心工程、区域电站、区域供水站、警报站 | 全部到位 | 无 |
|  | 二等人员掩蔽工程、人防物资库工程、人防汽车库 | 1.除人防专用EPS、UPS外的所有电气配电箱柜、控制箱、插座箱（包含人防电源总配电箱柜、人防单元配电箱、医疗设备配电箱、照明配电箱、风机控制箱、通风阀门控制箱、给水与排水泵控制箱、防化插座箱、等电位联接端子箱等）。2.照明灯具、战时应急照明灯具、开关、插座、电话插座等。3.除临战施工安装项目的各类电气管线及预埋管（包含人防供电系统的进户电缆、供配电系统管线、照明管线、通风方式控制及显示系统管线、弱电管线、各种设计到位的通信管线等）。 | 1.人防专用EPS、UPS自备电源设备。2.通风方式信号系统所有设备（包含通风方式信号控制箱、通风方式灯箱和音响装置、呼唤音响按钮等）。 |
|  | 柴油电站（固定、移动） | 中心医院、急救医院 | 柴油电站全部安装到位（包含：柴油发电机组；各种配电箱及控制箱；接地系统；柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架、预埋管及线缆；通风方式灯箱和音响装置等）。 | 无 |
|  |  | 其他工程 | 所有管线及附属设备（包含：各种配电箱及控制箱；接地系统；柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架、预埋管及线缆）。 | 1.柴油发电机组及其控制系统。2.通风方式灯箱和音响装置等。 |